## 投资回收测算
500 kWp 屋顶分布式光伏投资回收测算（三情景）
项目 | 保守 | 基准 | 乐观 | 单位｜说明
一、假设（只有这一段可以改） |  |  |  | 改动上面这一段，下面两段全部重算
装机容量 | 500 | 500 | 500 | kWp｜屋顶可用面积约 4,200 ㎡，按 8.4 ㎡/kWp 折算，三情景相同
单位造价（含并网） | 3.85 | 3.62 | 3.45 | 元/Wp｜组件 + 支架 + 逆变器 + 施工 + 并网；乐观情景假设集采落地
首年等效利用小时 | 980 | 1080 | 1150 | h｜当地多年平均 1,080 h；保守取 P90，乐观取 P50 并考虑清洗到位
年发电衰减率 | 0.007 | 0.0055 | 0.0045 | 首年衰减已计入等效小时，此处为第 2 年起的线性年衰减
自发自用比例 | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 取决于厂区白班负荷；两班制可到 0.85
上网电价 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 元/kWh｜燃煤发电基准价，三情景相同（政策价，不做假设）
自用替代电价 | 0.612 | 0.648 | 0.702 | 元/kWh｜大工业目录电价的加权均值；乐观情景假设尖峰时段占比提高
年运维费率 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 占初始投资｜含清洗、保险、逆变器更换摊销
折现率 | 0.065 | 0.055 | 0.048 | 企业加权平均资金成本
计算年限 | 25 | 25 | 25 | 年｜组件质保 25 年，三情景相同
二、推导（一格一步，公式写在格子里） |  |  |  | 每一格都能点开看见它是怎么算出来的
初始投资 | 1925000 | 1810000 | 1725000 | 元｜含并网与验收费用，不含屋面加固
首年发电量 | 490000 | 540000 | 575000 | kWh｜等效利用小时 × 装机容量
首年自用电量 | 269500 | 378000 | 488750 | kWh｜自发自用比例由厂区白班负荷决定
首年上网电量 | 220500 | 162000 | 86250 | kWh｜余电全额上网
首年自用节省 | 164934 | 244944 | 343102.5 | 元｜替代的是目录电价，不是上网电价
首年上网收入 | 86215.5 | 63342 | 33723.75 | 元｜燃煤基准价，无补贴
首年运维支出 | 26950 | 19910 | 15525 | 元｜费率按初始投资计，不随发电量变
首年净现金流 | 224199.5 | 288376 | 361301.25 | 元｜未计所得税与折旧抵税
25 年累计发电量 | 11274158 | 12645460 | 13624880 | kWh｜按几何衰减求和的闭式解
25 年累计净现金流 | 5158490.99 | 6753050.2 | 8561193.44 | 元｜未折现；电价按不变价，未计上调
25 年净现金流现值 | 2572762.47 | 3677585.44 | 4977741.1 | 元｜等比现金流现值闭式解；与逐年现金流表的差异 < 0.3%
三、情景对照（只读这一段也够） |  |  |  | 同一行上三个情景直接可比
静态回收期 | 8.59 | 6.28 | 4.77 | 年｜初始投资 ÷ 首年净现金流，不考虑衰减与折现
25 年 NPV | 64.8 | 186.8 | 325.3 | 万元｜净现金流现值 − 初始投资
度电成本 LCOE | 0.231 | 0.182 | 0.155 | 元/kWh｜未折现；全生命周期支出 ÷ 全生命周期发电量
基准情景静态回收期 6.28 年、NPV 186.8 万元、LCOE 0.182 元/kWh；保守情景 LCOE 0.231 元/kWh 仍低于自用替代电价 0.612 元/kWh，即最差情景下自用部分依然划算。