## 温控巡检登记
冷链仓温控值班登记表（2026 年 7 月 1–10 日）
日期 | 班次 | 巡检时刻 | 库区 | 设定温度 ℃ | 实测温度 ℃ | 相对湿度 % | 除霜状态 | 值班人 | 异常与处置
2026-07-01 | 早班 | 07:20 | 冷藏 A 区 | 4 | 4.1 | 78 | 正常 | 陈汝立
2026-07-01 | 中班 | 15:10 | 冷冻 B 区 | -18 | -18.2 | 65 | 正常 | 周敏
2026-07-01 | 夜班 | 23:05 | 速冻 C 区 | -25 | -25.1 | 61 | 正常 | 李国栋
2026-07-02 | 早班 | 07:15 | 冷冻 B 区 | -18 | -17.9 | 66 | 除霜中 | 陈汝立 | 除霜周期内回温 0.1℃，在容差内
2026-07-02 | 中班 | 15:25 | 速冻 C 区 | -25 | -24.9 | 62 | 正常 | 周敏
2026-07-02 | 夜班 | 23:10 | 冷藏 A 区 | 4 | 3.8 | 80 | 正常 | 李国栋
2026-07-03 | 早班 | 07:05 | 速冻 C 区 | -25 | -25.4 | 60 | 正常 | 何雪
2026-07-03 | 中班 | 15:00 | 冷藏 A 区 | 4 | 4.4 | 82 | 正常 | 陈汝立 | 外门开启频繁，湿度偏高
2026-07-03 | 夜班 | 23:20 | 冷冻 B 区 | -18 | -18.4 | 64 | 正常 | 周敏
2026-07-04 | 早班 | 07:30 | 冷藏 A 区 | 4 | 4.6 | 79 | 正常 | 何雪 | 接近上限 4.7℃，已通知制冷组巡查冷凝器
2026-07-04 | 中班 | 15:15 | 冷冻 B 区 | -18 | -17.4 | 67 | 除霜中 | 李国栋
2026-07-04 | 夜班 | 23:00 | 冷冻 B 区 | -18 | -16.8 | 69 | 除霜结束 | 陈汝立 | 超上限 0.3℃；判为除霜后回温，30 分钟复测 -18.1℃，未做处置
2026-07-05 | 早班 | 07:10 | 速冻 C 区 | -25 | -25.2 | 59 | 正常 | 周敏
2026-07-05 | 中班 | 15:35 | 冷藏 A 区 | 4 | 4 | 77 | 正常 | 何雪
2026-07-05 | 夜班 | 23:25 | 冷冻 B 区 | -18 | -18.6 | 63 | 正常 | 李国栋
2026-07-06 | 早班 | 07:25 | 冷冻 B 区 | -18 | -18.1 | 65 | 正常 | 陈汝立
2026-07-06 | 中班 | 15:05 | 速冻 C 区 | -25 | -24.6 | 63 | 正常 | 周敏 | C 区西侧探头示数较东侧高 0.5℃，已报校准
2026-07-06 | 夜班 | 23:15 | 冷藏 A 区 | 4 | 3.6 | 81 | 正常 | 何雪
2026-07-07 | 早班 | 07:00 | 冷藏 A 区 | 4 | 3.9 | 78 | 正常 | 李国栋
2026-07-07 | 中班 | 15:20 | 冷冻 B 区 | -18 | -18.3 | 64 | 正常 | 陈汝立
2026-07-07 | 夜班 | 23:30 | 速冻 C 区 | -25 | -25.5 | 58 | 正常 | 周敏
2026-07-08 | 早班 | 07:35 | 速冻 C 区 | -25 | -24.2 | 64 | 除霜中 | 何雪 | 除霜中，容差上限 -24.2℃，恰在临界
2026-07-08 | 中班 | 15:40 | 冷藏 A 区 | 4 | 4.3 | 83 | 正常 | 李国栋 | 上午收货 12 车次，外门累计开启 41 分钟
2026-07-08 | 夜班 | 23:35 | 冷冻 B 区 | -18 | -18 | 66 | 正常 | 陈汝立
2026-07-09 | 早班 | 07:40 | 冷冻 B 区 | -18 | -18.5 | 63 | 正常 | 周敏
2026-07-09 | 中班 | 15:30 | 速冻 C 区 | -25 | -25 | 61 | 正常 | 何雪
2026-07-09 | 夜班 | 23:40 | 冷藏 A 区 | 4 | 4.2 | 79 | 正常 | 李国栋
2026-07-10 | 早班 | 07:45 | 冷藏 A 区 | 4 | 4.5 | 84 | 正常 | 陈汝立 | 梅雨，除湿机连续运行 6 小时
2026-07-10 | 中班 | 15:45 | 冷冻 B 区 | -18 | -18.2 | 65 | 正常 | 周敏
2026-07-10 | 夜班 | 23:50 | 速冻 C 区 | -25 | -25.3 | 60 | 正常 | 何雪